Chełmno dn. 18.03.2024r.

ZZP.041.1.2023/2024.JG

Odpowiedzi na  pytania.

Pytanie nr 1, z dn. 12.03.2024r. – czy w pomieszczeniach dydaktycznych i salach lekcyjnych zgodnie z polską normą oprawy powinny mieć IP20 a nie IP66 (przemysłowe) oraz czy powinny mieć współczynnik olśnienia UGR<19. Stosowanie opraw przemysłowych w salach lekcyjnych będzie dla uczniów dużym dyskomfortem podczas pracy.

Czy oprawy proponowane przez wykonawcę mają mieć wymiary zbliżone do obecnie zamontowanych?

Odpowiedź: podane typy opraw są przykładowe, można zastosować oprawy inne lecz ich kształt powinien być zbliżony do opraw istniejących a parametry techniczne nie mogą być mniejsze od opraw istniejących.

Pytanie nr 2, z dn. 12.03.2024r. – czy Zamawiający dysponuje obliczeniami doboru oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Symulacje które wyrywkowo wykonałem wykazują ogromne różnice w uzyskaniu odpowiedniego natężenia dla takich samych lamp wg Zał. do SWZ i zgodnego z normą (np. sala 103 19 opraw - natężenie ok. 460lx i sala 101(na takich samych lampach ) 6 opraw natężenie wynosi 260lx. Poza tym w niektórych pomieszczeniach np. hol 2 piętro szkołą Grubno ma 18m długości i dobrano tylko dwie oprawy (pomiędzy oprawami ok. 9m jak w oświetleniu ulicznym) - równomierność będzie na poziomie 0,2 a minimum powinno wynosić 0,4. Czy posiadają Państwo karty katalogowe tych opraw, co to za producent?

Odpowiedź: ilości opraw na korytarzach i klatkach schodowych pozostają bez zmian następuje jedynie wymiana opraw na ledowe. Jeżeli chodzi o wyliczenia natężenia światła i przyjęte parametry w załączeniu zamieszczamy wyliczenia.

Pytanie nr 3, z dn. 13.03.2024r. –  opis przedmiotu zamówienia jest spakowany z błędami i nie możliwości odczytu plików. Proszę o ponowne zamieszczenie załącznika nr 9.

Odpowiedź:  ponownie zamieszczamy załącznik nr 9.

Pytania nr 4, z dn. 14.03.2024r.:

1/ Zamawiający wskazał konkretny typ opraw. Proszę o podanie wymaganych, brzegowych parametrów technicznych jak:

- moc

- strumień

- skuteczność świetlna

- IP, IK

- inne ważne parametry

2/ Proszę podać zasadność instalacji opraw o IP66 dla klas lekcyjnych z zapleczem, korytarzy, klatek schodowych, pokoi wychowawców. Parametr tej jest zrozumiały dla pomieszczeń n.p. kuchni lub na zewnątrz budynków.

3/ w załączonych dokumentach są nieścisłości t.zn. występują różnice pomiędzy zestawieniem ilościowym i wykazem opraw. Które zestawienie jest wiodące?

4/ w klasach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych, wymaga się opraw spełniających UGR<19. Brak informacji nt. temat

5/ jakie będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku stwierdzenia, po instalacji nowych opraw, nie otrzymania wymaganego normą natężenia oświetlenia.

6/ brak przedmiaru dla ZSO nr 1 w Chełmie.

7/ proszę o wskazanie parametrów tub ledowych dla przerabianych opraw:

- długość

- moc

- skuteczność świetlna

- strumień

- barwa

Odpowiedź:

Pkt 1, 2, 4, Jeżeli chodzi o wyliczenia natężenia światła i przyjęte parametry w załączeniu zamieszczamy wyliczenia.

Pkt. 3, wiodącym wyliczeniem jest wykaz opraw oświetleniowych do wymiany.

Pkt. 5, oprawy należy dobrać takie  aby uzyskać wymagane normą natężenia oświetlenia w klasach lekcyjnych.

Pkt. 6, zamieszczamy przedmiar dla ZSO nr 1 w Chełmnie.

Pkt 7. W wykazie opraw oświetleniowych do wymiany podane są istniejące typy opraw zainstalowanych i należy dobrać takie świetlówki aby uzyskać wymagane normą natężenia oświetlenia, jeżeli jest to niemożliwe należy zamontować nowe oprawy.