ZAŁĄCZNIK NR 2 
do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu serwisu (przeglądu konserwacyjnego) systemów detekcji gazów, w zakresie 
i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte są systemy wykrywania gazów firmy GAZEX, zainstalowane w budynkach na terenie kompleksów przy ul. Szubińskiej 2 oraz ul. Potockiego 14 w Bydgoszczy.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r., 
z zastrzeżeniem, że kompleksowy serwis (przegląd konserwacyjny), 
będzie przeprowadzony 4 razy w czasie trwania umowy, w terminach określonych 
przez Zamawiającego tj.:

- pierwszy serwis, nie później niż 2 (dwa) dni robocze od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 31 marca 2025 roku;

- drugi serwis nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku;

- trzeci serwis nie później niż do dnia 30 września 2025 roku;

- czwarty serwis nie później niż do dnia 30 listopada 2025 roku;

- Charakterystyka i zakres przedmiotu zamówienia (opis czynności):

- Wykonawca w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania serwisów (przeglądów konserwacyjnych) oraz napraw niżej wymienionych systemów detekcji gazów. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zakresy.

ZAKRES I:

Obejmuje system detekcji gazów, zainstalowany na terenie kompleksu 
przy ul. Szubińskiej 2, tj.:

  - System detekcji wodoru typ MD-2.Z, zainstalowany w budynku nr 12, w skład którego wchodzi m.in.:

-	tablica rozdzielcza wraz ze sterownikiem (modułem alarmowym) MD-2
– 1 szt.;

-	detektor wodoru DEX/F4-C – 2 szt., wraz z modułem MS-73/N-X;

-	sygnalizator optyczno-akustyczny (na zewnątrz pomieszczenia) (SL-32) 
– 1 szt.;

-	zasilacz systemowy typu PS-3.

Zamawiający informuje, że detektory zainstalowane w budynku nr 12, umieszczone są pod stropem budynku na wysokościach ok. 10 metrów, liczonych od poziomu posadzki, stąd zaleca się uwzględnienie pracy podnośnika przy realizacji zamówienia.

Zakres II:

Obejmuje system detekcji gazów, zainstalowany na terenie kompleksu 
przy ul. Potockiego 14, tj.:

  - System detekcji wodoru typ MD-2.Z zainstalowany w budynku 140, w skład którego wchodzi m. in.:

- tablica rozdzielcza wraz ze sterownikiem (modułem alarmowym) MD-2.Z 
– 1 szt.,

- detektor wodoru DEX/F4-C - 1 szt., wraz z modułem MS-73/N-X,

- sygnalizator optyczno-akustyczny (na zewnątrz pomieszczenia) SL-21 – 1 szt.;

-    zasilacz systemowy typ PS-3.

  - System detekcji wodoru typ MD-2.Z zainstalowany w budynku 145, w skład którego wchodzi m. in.:

- tablica rozdzielcza wraz ze sterownikiem (modułem alarmowym) MD-2.Z 
– 1 szt.,

- detektor wodoru DEX/F4-C - 1 szt., wraz z modułem MS-73/N-X,

- sygnalizator optyczno-akustyczny (na zewnątrz pomieszczenia) SL-21 – 1 szt.

-   zasilacz systemowy typ PS-3.

  - Systemy detekcji gazów, zainstalowany w budynku nr 270, w skład którego wchodzą m.  in.:

1.4.1.System detekcji dwutlenku węgla, zainstalowany w pomieszczeniu nr 0.17, składający się z:

-	tablica ostrzegawcza podświetlana typ TP– 4.s oraz typ Tp-4.ds z zasilaczem TPZ-4 – 2 szt.,

- 	detektor WG.EG wraz z modułem MS.22.EG - 5 szt.,

1.4.2.System detekcji dwutlenku węgla, zainstalowany w pomieszczeniu nr 0.13, składający się z m. in.:

- 	tablica ostrzegawcza podświetlana typ TP– 4.s oraz typ Tp-4.ds z zasilaczem TPZ-4 – 4 szt.,

-	detektor WG.EG wraz z modułem MS.22.EG - 6 szt.

1.4.3.System detekcji wodoru typ MD-4.Z, zainstalowany w pomieszczeniu nr 0.31, składający się z m. in.:

- tablica rozdzielcza wraz ze sterownikiem (modułem alarmowym)

MD-4.Z – 2 szt.,

-   detektor wodoru DEX/F4-C - 2 szt. wraz z modułem MS-73/N-X,

-	sygnalizator optyczno-akustyczny (zlokalizowany w pomieszczeniu) SL-21 
– 1 szt.;

-   zasilacz systemowy typ PS-3.

  - System detekcji węglowodorów typu MD-2.Z, zainstalowany w budynku nr 271 (pomieszczenie nr 0.01), w skład którego wchodzą m. in.:

- tablica rozdzielcza wraz ze sterownikiem (modułem alarmowym) MD-2.Z 
– 1 szt.,

- 	detektor węglowodorów DEX/F4-B - 1 szt., wraz z modułem MS-31/N-X

- 	zasilacz systemowy typ PS-3.

w pomieszczeniu nr 0.02 - typ MD-4.Z

- tablica rozdzielcza wraz ze sterownikiem (modułem alarmowym) MD-4.Z 
– 1 szt.,

- 	detektor węglowodorów DEX/F4-B - 3 szt., wraz z modułem MS-31/N-X

- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 – 1 szt.;

-  zasilacz systemowy typ PS-3.

Zamawiający informuje, że detektory zainstalowane w budynkach nr 270 oraz nr 271 umieszczone są pod stropem budynku na wysokościach 
od 5 do 7 metrów, liczonych od poziomu posadzki.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności serwisowych, wskazanych w instrukcjach obsługi przez producenta systemów firmę GAZEX. Instrukcje obsługi poszczególnych elementów systemów są dostępne 
u Zamawiającego oraz na stronie internetowej producenta – firmy GAZEX https://www.gazex.pl/produkty/.

Ponadto, Zamawiający planuje, przeprowadzić jeden raz w trakcie trwania zamówienia usługę kalibracji (wzorcowania) każdego wymienionego w pkt. III. ppkt. 1.5. modelu detektora (21 szt.). Wykonawca, zobowiązuje się wykonać usługę kalibracji (wzorcowania), do dnia 30 września 2025 roku. Kalibracja (wzorcowanie) musi być przeprowadzona przez podmiot upoważniony przez Polskie Centrum Akredytacji do jej wykonywania. Po wykonanej kalibracji (wzorcowaniu), Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający jej przeprowadzenie. Zamawiający dopuszcza wymianę elementów podlegających kalibracji na fabrycznie nowe urządzenia o parametrach technicznych nie niższych niż  wymieniane podzespoły.

Podpisany przez obie Strony protokół z serwisu jest podstawą do wystawienia faktury za przedmiotową usługę. Rozliczenie za wykonaną usługę kalibracji następować będzie na podstawie zapisów zawartych 
w pkt. III ppkt. 5 oraz pkt. V ppkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do usunięcia awarii 
i wykonania naprawy. Jeżeli awaria wystąpiła niespodziewanie przed 
lub po wykonaniu serwisu, Wykonawca ma obowiązek przystąpić 
do jej usunięcia, w czasie zgodnym z deklarowanym w formularzu oferty 
– pkt. 1B od chwili otrzymania zgłoszenia od wskazanych w umowie osób, odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłową realizacją umowy.

Wybór opcji stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu.

- Poprzez przystąpienie do usunięcia awarii rozumie się przybycie serwisu 
i podjęcie fizycznych działań w celu przywrócenia pełnej sprawności danego systemu.

Po usunięciu awarii Wykonawca sporządzi wraz z przedstawicielem Zamawiającego jej dokumentację.

Wykonawca wykona wszelkie czynności możliwe do wykonania w zaistniałych okolicznościach oraz ograniczy wpływ awarii na funkcjonowanie danego systemu objętego zamówieniem;

- Rozliczenie za wykonaną usługę naprawy oraz kalibracji nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony (bez zastrzeżeń) protokołu po wykonaniu przez Wykonawcę napraw (związanych z wymianą podzespołów, urządzeń, części eksploatacyjnych, materiałów itp.) oraz kalibracji, na podstawie kosztów naprawy (kosztów podzespołów, urządzeń, części eksploatacyjnych, materiałów itp.) oraz kosztów kalibracji, zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz faktycznego czasu poświęconego na naprawę oraz montaż/demontaż detektorów - ilości roboczogodzin.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował przedmiotową usługę
przy pomocy:

- co najmniej jednej osoby z uprawnieniami – ważnym świadectwem kwalifikacyjnym SEP E, uprawniającym do wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, w zakresie eksploatacji:

- urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa I pkt. 2),

- aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji (grupa I pkt. 13), wymienionych w ppkt. 1,

wydanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392 z póź. zm.).

Zamawiający dopuszcza, aby wskazana osoba posiadała zamienne ważne świadectwo kwalifikacji do wykorzystania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w parf. 16 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392 z późń. zm.):

1. urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa I pkt. 2),

2.	aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji (grupa I pkt. 10), wymienionych w ppkt.1.

V. 	Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. 	W zakresie zasad dostawy kompletnych podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz usług, niezbędnych do wykonania napraw (usunięcia awarii):

  - Wykonawca zapewni dostawę kompletnych podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych (posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty), które z racji zużycia, muszą być wymienione na podstawie zaleceń Wykonawcy ujętych w protokole z serwisu (przeglądu konserwacyjnego) lub protokołu awarii, 
z zastrzeżeniem, iż niniejsze czynności Wykonawca ma obowiązek wykonać również przy pomocy materiałów powierzonych przez Zamawiającego oraz usług niezbędnych do usunięcia awarii , wykonania napraw i przeprowadzenia serwisu. Jeżeli realizacja powyższych czynności będzie wiązała się z dokonaniem zakupów podzespołów, części zamiennych, materiałów, usług itp., Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu wykaz podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków lub usług podlegających zakupowi 
wraz z ich cenami. Zamawiający może odrzucić zakup przedstawionych podzespołów, części zamiennych, materiałów, usług itp. (lub części z nich), jeżeli stwierdzi rozbieżności w stosunku do potrzeb lub jeżeli ceny asortymentu przedstawionego w wykazie przez Wykonawcę, będą rażąco wyższe niż ceny takich samych materiałów lub części dostępnych na rynku;

  - W przypadku napraw, usuwania awarii, których zakres prac jest niemożliwy 
do określenia w momencie jej wystąpienia, a wykaz podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz usług podlegających zakupowi może ulec zmianie, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne koszty wykonania napraw, usunięcia awarii, a po uzyskaniu ich akceptacji, 
na bieżąco będzie uzgadniał zakup dodatkowych materiałów, usług itp., 
na zasadach określonych powyżej;

  - Zaakceptowane przez Zamawiającego koszty zakupów, o których mowa powyżej, pokryte będą przez Zamawiającego na podstawie oddzielnych faktur, wystawionych przez Wykonawcę (refaktura). W fakturach dla Zamawiającego, 
o których mowa powyżej Wykonawca może naliczyć jedynie faktycznie poniesione koszty zakupu podzespołów, materiałów, części i usług (ww. koszty nie mogą obejmować kosztów dodatkowych, w tym marży Wykonawcy oraz kosztów dostawy do Zamawiającego). Koszty poniesione przez Wykonawcę zostaną uznane przez Zamawiającego jedynie w przypadku, gdy Wykonawca załączy kopie faktur za zakupione materiały, części oraz usługi. Zamawiający pokrywa koszty zakupu wyłącznie nowych, nieużywanych podzespołów, nowych nieużywanych części oraz nowych nieużywanych materiałów eksploatacyjnych;

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupów we własnym zakresie,  w tym również pozyskania niezbędnego asortymentu z innych źródeł, 
po czym przekazania ich Wykonawcy celem realizacji przez niego zadań wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia;

  - W przypadku gdy Wykonawca jest producentem podzespołów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ich koszty zostaną pokryte przez Zamawiającego na podstawie faktur sporządzonych wg cennika Wykonawcy, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na jego pierwsze żądanie, 
nie później jednak niż do dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji cennika w toku realizacji umowy,  jak również możliwość negocjacji ceny w przypadku znaczącej rozbieżności do obowiązujących cen rynkowych.

2. 	W zakresie wykonania napraw (usuwania awarii):

2.1.	W przypadku wymiany niesprawnych/wyeksploatowanych podzespołów lub części Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na podzespoły lub części o tych samych lub lepszych parametrach;

2.2. W celu doprowadzenia urządzeń objętych zamówieniem do pełnej sprawności, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koszty wykonania naprawy (koszty podzespołów, części, usług) i uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie 
i na zasadach określonych w pkt. V niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Koszty naprawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w jak najkrótszym możliwym terminie, nie później niż do 5 dni roboczych liczonych od dnia podpisania protokołu serwisu (przeglądu konserwacyjnego) lub protokołu awarii. Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedzi (zaakceptować ofertę 
lub ją odrzucić), w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż do 5 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia oferty. Natomiast naprawę Wykonawca zobowiązany jest wykonać w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie później 
niż do 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania 
przez Zamawiającego przedstawionych kosztów.

W przypadku, gdy naprawa z przyczyn obiektywnych i niezależnych 
od Wykonawcy może odsunąć się w czasie (np. ze względu na konieczność sprowadzenia podzespołu lub elementu z innego kraju) Wykonawca 
ma obowiązek, bez wezwania Zamawiającego, udowodnić, że przyczyny powstania opóźnienia są do niego niezależne i określi termin wykonania naprawy.

3.  	W zakresie wykonania serwisu:

  - Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia posiadały niezbędną wiedzę i praktykę umożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;

  - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o nieprawidłowościach w pracy poszczególnych urządzeń stwierdzonych podczas serwisu;

  - Czynności wykonywane w trakcie serwisu mają zapewnić bezawaryjną eksploatację oraz prowadzić do uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia;

  - Definicje:

-		przez pojęcie serwisu rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, systemów i instalacji, a także warunkach gwarancji, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej,

-	przez pojęcie naprawy rozumiane jest usunięcie awarii urządzenia 
oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi  w obrębie serwisowanego urządzenia bądź instalacji,

-	przez pojęcie awarii rozumie się stan niesprawności urządzenia bądź instalacji, występujący nagle oraz powodujący nieprawidłowe działanie lub całkowite unieruchomienie i wymagający natychmiastowej reakcji ze strony Wykonawcy, zmierzającej do jej usunięcia,

-	przez pojęcie roboczogodziny pracy podczas działań prowadzonych przy naprawie systemu bądź urządzenia, należy rozumieć wartość pracy w czasie jednej godziny zegarowej, bez względu na ilość pracowników realizujących czynności naprawcze na terenie Zamawiającego.

-	przez pojęcie kalibracji (wzorcowanie) rozumiane jest wykonywanie operacji polegających na zapewnieniu detektorowi pracy z dokładnością pomiarową, która jest zgodna z danymi technicznymi określonymi przez producenta.

- przez pojęcie towar fabrycznie nowy rozumie się produkt wykonany 
w 100% z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nieregenerowany ani nieprefabrykowany, składający się z podzespołów nowo - wytworzonych, wolnych od wad technicznych, najwyższej jakości, dopuszczony do obrotu na terenie RP.

4.  	W zakresie organizacji i prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia:

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania uprawnień do wykonywania określonej w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - Prace serwisowe prowadzone będą na obiektach niewyłączonych z bieżącego użytkowania przez Zamawiającego, dlatego Wykonawca zobowiązuje się utrzymać systemy w trybie pracy ciągłej z wyłączeniem postojów niezbędnych 
do wykonania czynności serwisowych, naprawy oraz kalibracji detektorów;

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności serwisowe oraz stosować materiały konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producenta systemów;

  - Wykonawca pozostawi systemy, po zakończeniu wykonywanych czynności serwisowych w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników, a w przypadku awarii, których nie da się usunąć natychmiast – w stanie pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników;

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego, zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz niesprawnych części i podzespołów. Zgodnie z treścią art. 3 ust.1 pkt. 19) i 32) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych 
w trakcie świadczenia usługi i zobowiązany jest do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do pozostawienia w siedzibie Zamawiającego wskazanych podzespołów i części. Prawidłową gospodarkę odpadami, w rozumieniu obowiązujących przepisów 
w tym zakresie, Wykonawca będzie prowadził na własny koszt. Wykaz usuniętych, zużytych materiałów, części i podzespołów zostanie każdorazowo ujęty 
w protokole odbioru usługi, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy;

  - Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym terminy wykonania serwisu oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy, przed uzgodnionym terminem podpisania umowy, wykaz osób 
i pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do umowy, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany terminu wykonania serwisu (uzgodnienie terminu spowodowane jest ograniczonym czasem 
na wykonanie czynności ze względu na odbywające się ćwiczenia). Termin wykonania usługi zostanie uzgodniony na podstawie informacji dot. bieżącej działalności użytkowników (np. terminów szkoleń) i będzie potwierdzany 
oraz w razie konieczności uaktualniany.

  - Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest zapewnić między innymi sprzęt prosty i zmechanizowany celem należytej realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem;

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku                             w miejscach związanych z realizacją czynności objętych przedmiotem zamówienia;

Wykonawca ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie świadczenia przedmiotowej usługi spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez personel i/lub sprzęt Wykonawcy. Wykonawca  zobowiązany jest 
do usunięcia wszystkich awarii, które powstaną na skutek wykonywanych przez Wykonawcę prac;

  - Wszelkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą prowadzone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia prac w dniach wolnych od pracy oraz godzinach popołudniowych. Realizacja przedmiotu zamówienia na terenie kompleksu będzie odbywała się każdorazowo w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien prowadzić czynności związane 
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia  w sposób niepowodujący zakłóceń pracy użytkownika i/lub Zamawiającego;

4.10.	Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wszystkie czynności wynikające 
z zakresu wykonywanego zadania w protokołach, w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego;

4.11.	Wykonawca odpowiada za utrzymanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego) czynnych przez cały okres trwania umowy, następujących kanałów łączności:

    - minimum jednego numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego,

    - minimum jednego numeru faksu lub adresu e-mail

oraz zobowiązuje się niezwłocznie reagować na zgłoszenia kierowane przez przedstawicieli Zamawiającego poprzez ww. kanały łączności oraz pisemnie;

4.13.	Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób przeznaczonych do zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy wraz z załączonymi do niego kserokopiami aktualnych świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt. IV. niniejszego opisu, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej                  „za zgodność z oryginałem” przez umocowanego w tym zakresie reprezentanta Wykonawcy (tj. osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu);

4.14.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował stabilność składu osobowego realizującego w imieniu Wykonawcy przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków oraz opiniowania zasadności dokonywania zmian w składzie zespołu realizującego przedmiot zamówienia, w szczególności w przypadku naruszenia ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, 
nie później niż na 4 dni przed planowaną zmianą w wykazie osób stanowiących załącznik do umowy, pisemnego powiadomienia o tym fakcie osób pełniących nadzór nad prawidłową realizacją umowy po stronie Zamawiającego (wskazanych w umowie) oraz  z zachowaniem ww. terminu dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia,  w zakresie czynności, 
które miałyby te osoby wykonywać.

- W zakresie ochrony informacji niejawnych:

5.1. 	Na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony informacji niejawnych, do których może mieć dostęp w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z ustawą z dnia 
05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632
z późń. zm.).

5.2.  	Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie planowania 
i realizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 177 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę cudzoziemców do:

    - przeprowadzenia wizji lokalnej,

    - realizacji innych czynności przewidzianych zakresem umowy 
lub niezbędnych do właściwej realizacji umowy,

istnieje obowiązek uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na wstęp cudzoziemców na teren jednostki.

Wykonawca musi uwzględnić minimum 14 – dniowy termin informowania Zamawiającego przy planowaniu realizacji przez cudzoziemców czynności 
na terenie jednostki wojskowej.

W wyniku odmowy wstępu cudzoziemców Wykonawca dokona niezwłocznie zmiany składu personelu planowanego do przeprowadzenia wizji lokalnej 
lub realizacji innych czynności przewidzianych zakresem umowy.

- W zakresie innych uwarunkowań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

6.1. 	Zamawiający, przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej, jednak nie wymaga złożenia oferty wyłącznie przez Wykonawców biorących w niej udział. Oferty 
w niniejszym postępowaniu może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany udzieleniem zamówienia.

6.2.	Zamawiający informuje, że dniu przeprowadzenia wizji lokalnej możliwe będzie zapoznanie się z terenem kompleksu oraz urządzeniami podlegającymi serwisowi (przeglądom konserwacyjnym).

6.3.	Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej, w przypadku udzielenia zamówienia temu Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przestrzegania procedur 
oraz wykonywania czynności wskazanych w ww. dokumentach oraz w zapytaniu ofertowym, w trakcie realizacji przedmiotowej usługi.

6.4.	W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy, nie później niż na 2 – dni robocze przed planowaną wizytą, złożyć wniosek do Dowódcy Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
w Bydgoszczy. Dopuszcza się złożenie wniosku w formie pisemnej lub faxem 
lub poprzez wiadomość e-mail.

6.5.	W przypadku zatrudnienia cudzoziemców przez Wykonawcę, którzy będą jego reprezentować podczas wizji lokalnej, jest on zobowiązany do złożenia wniosku, 
o którym mowa w pkt. 4, najpóźniej 14 dni przed planowaną wizytą, zgodnie 
z decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r., 
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r. poz. 177 z późn. zm.).

6.6.	W przypadku odmowy wstępu cudzoziemców na teren kompleksu wojskowego Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmiany składu personelu wyznaczonego do przeprowadzenia wizji lokalnej.

6.7.	Dopuszcza się złożenie wniosku drogą faksową. We wniosku musi znajdować się:

1) pełna nazwa firmy;

2) pełen adres firmy;

3) proponowany termin wizji lokalnej i/lub zakres przeglądanej dokumentacji;

4) imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz stanowisko w firmie osoby mającej dokonać wizji lokalnej i/lub przeglądać dokumentację oraz imienne upoważnienie wystawione przez firmę (upoważnioną osobę do reprezentowania firmy) dla tej osoby;

5)	dodatkowo narodowość, datę urodzenia, nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku cudzoziemców.

6.8.	Wizja odbywać się będzie w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

6.9.	Wzór protokołu z wizji lokalnej stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

6.10. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kserokopię aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia określoną w pkt. 10 formularza ofertowego oraz § 14 umowy.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osobę/y uprawnioną/e 
do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu) 
lub przesłać na wskazany nr fax., zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

VI.	Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa umowa.